사용설명서

Uninterruptible Power System

무정전전원장치

LED 600-Series

(주)삼성파워시스템

http : //www.SPSYS.co.kr

본사및공장	: 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1
	춘의테크노파크 102동102호
대표전화	:	(02) 2615-8831
F A X	:	( 032 ) 653-8893	E - mail	:	power8831 @naver.com

목   차

제 1 장   머 리 말

제 2 장   시 스 템 설 명

가. 개 요

나. 구 성

다. 동 작

라. 전 기 적 특 성

제 3 장   운 반 및 설 치

가. 운 반

나. 설 치

제 4 장   운 전 절 차

가. 사 전 유 의 사 항

나. 준 비 사 항

다. 운 전 요 령

라. 정 지 요 령

마. 비 상 시 운 전

제 5 장   유 지 보 수 및 품 질 보 증

가. 유 지 보 수

나. 품 질 보 증

UPS 사용설명서 1.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

제 1 장  머 리 말

먼저 삼풍파워시스템의 무정전 전원 장치(이하 UPS)를 구입하여주신 고객에게 감사를 드립니다.

최근에 들어 첨단산업의 핵심인 전자산업의 급속한 발달로 인하여 각종 반도체 소자들이 더욱 소형화, 정밀화 됨 으로써 이에 따른 전원의 불안정(전압 및 주파수 변동, 순시전압강화, SURGE, 순간 정전 등)으로 인한 부하기기의 오동작, 중요한 DATA의 유실 및 파손 등 시간 및 경제적으로 막대한 손실을 초래하게 되었습니다.

삼풍파워시스템에서 생산한 UPS는 최신 전력전자 기술인 IGBT에 의한 순시전압제어방식인 정현파 펄스폭 변조 (POWER TRANSISTOR SINE WAVE PULSE WIDTH MODULATION)방식으로 이러한 전원의 불안정을 말끔히 해소하여 어떠한 조건에서도 부하기기에 양질의 전원을 공급하며 고효율, 저소음, 소형, 경량, 고 신뢰성화로 사용 및 유지보수가 용이하도록 설계 제작된 무정전 전원장치입니다.

IGBT는 높은 주파수에서 대 전력을 SWITCHING할 수 있는, 견고하고 사용이 용이하며, 고효율, 저소음, 소형, 경량화를 실현하는데 원동력이 된 차세대 최신 전력소자의 고전도 특성, 고전압/대 전류 처리능력을 조합하였으며 전압신호에 의해 ON/OFF상태를 제어하기 때문에 Drive회로가 간단해지고 소모 전력이 적습니다.

* I.G.B.T : Insulated Gate Bipolar Transistor.

삼성 파워 시스템

UPS 사용설명서 2.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

제 2 장 SYSTEM 설명

가. 개  요

본 장치는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애 (정전사고, 순간정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE, FLICKER등)에 대해 무 정전, 정 전압 정 주파수의 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부하장비의 원활한 운영을 도모하기 위한 순시전압 제어방식의 정지 형 무정전 전원장치 입니다.

나. 구 성 및 기 능

◈ 본 제품은 다음과 같은 부분으로 구성되어있습니다.

- 입력 변압기                     - 순 변환 부

- 역 변환 부                      - 출력 변압기

- 제어 회로 부                    - 디지털 디스플레이 운영 반

1. 입력 변압기

본 변압기는 고효율 H종 TYPE으로 제작되며 출력전압은 역변환부의 입력전압에 부합되고 출력전류는 역변환부의 정격전류의 합이 되는 충분한 용량으로 제작 되어 있습니다.

2. 순 변환 부 (RECTIFIER)

본 장치는 반도체, 방열 판, 콘덴서, 조립용 각종부품 등으로 구성하며 전파정류 회로를 이용한 정류부로써 교류를 직류로 변환시켜 역변환부에 공급하는 것으로 제작되어 있습니다.

3. 역 변환 부(INVERTER)

본 장치는 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)모듈, 방열 판, 각종 조립용 부품으로 구성된 고주파 Switing 방식으로 정류부로부터 정류된 직류 전원을 IGBT 모듈에 공급하고 검출장치로부터 정현파를 검출하여 정현파 펄스폭변조(SINE WAVE PWM)방식의 INVERTER로서 직류 전원을 양질의 안정된 교류 전원으로 변환시켜 부하에 전원을 공급하며 본 장치를 보호하기위해 직류 입력 측에  반도체 보호용 고속 FUSE를 구비하여 제작되어 있습니다.

4. 출력 변압기

본 변압기는 1차 측 권선은 INVERTER에 연결되고 2차 측 권선은 출력 측과 연결되는 복권변압기로서 누설리액턴스 성분을 함유하도록 한 특수한 구조로 되어있으며 출력 FILTER기능의 일부를  포함한 방식으로 고주파성분을 극소화 시키며  장비의 효율을  극대화 시키도록 제작되어 있습니다.

UPS 사용설명서 3.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

5. 제 어 회 로 부

본 부분은 논리회로를 구동하기 위한 보조 전원 기 및 역변환부의 제어부와 상태표시 경보 부, 동기절체 제어부 등으로 구성되며 POWER SUPPLY는 정류기에서 직접 공급받아 고성능 Switing 방식에 의한 DC/DC CONVERTER 방식을 사용함으로써 절체 또는 가동 시 오동작이 배제되고 본 장치 내부에서 발생되는 과도전압 및 순간 정전 시에도 제어회로가 안정되게 동작되도록 제작되어 있습니다.

6. 디지털 디스플레이 운영 반

본 운영 판넬은 기기의 원활한 운영을 위하여 전면상단에 설치하여 상태감시가 용이하며 다음과 같은 기능들이 구비되어 있습니다.

◉ 운영상태를 쉅게 판독할 수 있는 디스플레이 판넬 ◉

UPS 사용설명서 4.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

다. 동 작

1. 정 상 상 태

상용 또는 예비전원을 받는 정류부 및 충전기 부는 교류를 직류로 변환시켜 역 변환 부를 통하여 부하에 안정된 교류전력을 공급하고, 동시에 축전지를 충전할 수 있도록 제작되어 있습니다.

2. 고장 또는 과부하 시

역변환부의 출력주파수 및 전압의 이상 시 자동으로 DOWN됨으로 이점에 유의하시기 바랍니다.

라. 전 기 적 특 성

일반적사항	냉 각 방 식		강 제 풍 냉 식
	사 용 정 격		100% 연 속 사 용
	정 류 및 충 전 부	제어방식	고속 스위칭 방식	위상제어방식
		사용소자	DIODE	SCR
	인버터 제어방식		고주파(20㎑)순시제어 PWM 방식
	변압기 절연계급		고효율 H 종
입력전원	상 수		1상 2선식
	정 격 전 압		220V
	전압 변동 범위		정격의 ±10%
	정 격 주 파 수		60㎐ ±5%
출력전원	상 수		1상 2선식
	정 격 전 압		220V
	전 압 안 정 도		±1%
	정 격 주 파 수		60㎐ ±0.5㎐
	주파수 동기범위		±0.5㎐
**** 소 음			45dB
** 종 합 효 율			83%이상
절 연 특 성	*** 절 연 내 압		AC 1500V,60㎐로 1분간 인가
	*** 절 연 저 항		DC 500V MEGGER로 측정시 5MΩ 이상
온 도 상 승	변 압 기 류		135 DEG 이하
	반 도 체 류
** : 정 격 입출력에서 정격부하 시 *** : 제어회로, 반도체소자 및 CONDENSER류,NOISE FILTER 류는 제외 ***** : 전방 1.5M, 높이 1.5M에서 측정 시

UPS 사용설명서 5.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

제 3 장  운 반 및 설 치

가. 운 반

1. 개 요

UPS의 운반 시에는 반드시 장비 무게 이상의 짐을 옮길 수 있는 운반기를  사용하여 하부 CHANEL이나 나무상자의 밑 부분을 들어 올려서 운반하며 운반 시 기기에 충격을 가해선 안 되며 수직에서 15℃이상 기울어지지 않게 운반해야 합니다.

2. 검 수

(1)  기기를 면밀히 조사하여 부족 된 부품이나 가시적인 물리적 손상이  있을 시에는 즉시 삼풍파   워시스템으로 연락하십시오.

(2)  갈쿠리 등 날카로운 기구를 사용해서 취급해서는 안 됩니다.

(3)  물리적이나 전기적인 충격은 기기 동작불량의 요인이 되므로 절대로 피해야 합니다.

3. 설 치 전 보 관

설치하기 이전에 UPS는 습기, 먼지 그 외의 장비에 해로운 이물질로부터 보호되어야 합니다.

나. 설 치

1. 설치 환경

(1)  주위온도 : 0℃ - 40℃

(2)  상대습도 : 90% 이하 (Non - Condensing)

(3)  표    고 : 해발 1000m 이하

(4)  설치장소 : 옥내

위 조건에 적합한 곳에서 비, 바람이 차단되고 직사광선 및 다른 열원으로부터 피할 수 있는 곳에 설치되어야 합니다.

2. 설치 와 안전

논리회로 기판과 CONTROL PANEL의 부품들은 충격이나 정전기에 의하여 오동작하기 쉬우므로 이들을 다룰 때는 특히 조심하여야 합니다. 또한 통풍구는 판넬 전, 후면에 설치되어 있으므로 UPS 전, 후면 판넬 쪽에는 항상 원활한 통풍을 위해 20cm 이상의 공간이 유지되어야 합니다.

UPS 사용설명서 6.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

3. 전원 연결

본 장치는 본 취급설명서를 참조하여 배선이 서로 연결될 부분을 확인하고 사용하고자하는 전류 용량에 따라 배선 규격을 정합니다.

AC입력 CABLE을 연결 할 때는  전압을 미리 점검한 후 입력 전원에 맞게 결선하고 UPS에 부착되어 있는 모든 차단기가 개방(OFF)되어 있는지를 확인하며 입력 CABLE을 압착 단자로 충분히압착하여 결선하며, 또 BATTERY CABLE 배선 시는 극성에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

이때 접촉 불량이 발생하지 않도록 주의하여야 합니다.

- 단 자 대 배 치 도 -

	입력 1∅ 2W				Battery			출력 1∅ 2W (겸용)
	AC INPUT				Battery			AC OUTPUT
	H	N	G		＋	－		H	N	G

POWER(CB1) INPUT(CB2) BATT(CB3) OUTPUT(CB4) BYPASS(CB5)

15 ~ 40 KVA 전면내부

UPS 사용설명서 7.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

제 4 장 운 전 절 차

가. 사전 유의사항

1. 본 장비의 운전에 앞서 운영자는 기동/정지 및 고장, 점검 등에 대하여 충분히 숙지한 후 설       치 합니다.

2. 전기 배선이 계통도에 의하여 정확히 연결되어 있는지를 확인합니다.

3. 보수 점검 시나 수리 시 UPS를 정지시킬 경우 항상 전원 상태를 확인하여 감전 사고를 미연        에 방지하여야 합니다.

나. 준 비 사 항

1. 입력회로 차단기(CB1)가 개방되어 있는지 확인합니다.

2. UPS LINE내의 모든 콘넥터와 기판이 제 위치에 있는지 확인하고 접촉상태를 확인합니다.

3. 입력 전압이 정격 입력 전압과 일치하는지 확인합니다.

다. 운 전 요 령

1. 메인 회로차단기를 투입합니다.

《이때, 전면 제어판의 입력전압 및 상용전원 램프가 점등되고 지시계기는 출력전압을 나타냅니        다.》

2. 전면 운용 판넬의 켜짐 버튼을 눌러줍니다.

(약 10-15초 후 한전 램프가 소등되면서 무 정전 램프가 점등됩니다.)

*참 고

---------------------------------------------------------------------------

인버터 동작버튼을 누름으로 STATIC TRANSFER SWITCH 및 자동동기장치 (AUTOMATIC    SYNCHRONIZING DEVICE)가  작동하므로 INVERTER 이상 시 자동으로 INVERTER  출력 주파수와 동기 된 상태의 상용전원으로 절체 될 수 있습니다.

상용전원으로의 수동절체(MANUAL TRANSFER)는 OFF버튼을 누름으로 가능합니다.

--------------------------------------------------------------------------

*주 의

---------------------------------------------------------------------------

후면 내부하단의 TOGGLE S/W는 비상 전원용이므로 기기의 정상 시 상부위치 (↑)로 하며 기기의 고장 시 하부위치(↓)로 합니다. 만약, INVERTER 가동 시 하부위치(↓)로 하면 부하장비에 순간 정전이 발생하므로 필히 유념하십시오.

---------------------------------------------------------------------------

UPS 사용설명서 8.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

라. 정 지 요 령

운전요령의 역순으로 기기를 정지시킵니다.

1. 전면 운용 판넬의 꺼짐 버튼 2개를 동시에 누르면 INVERTER는 정지되고 무 정전 램프가 소등      되며 BYPASS 운전으로 전환됩니다.

2. 메인회로차단기를 OFF하면 기기는 완전히 정지됩니다.

(장기간 UPS 정지 시에만 적용됩니다.)

마. 비 상 운 전

본 장비는 미세 조정 상태로 출하하므로 비정상으로 동작 시는 인쇄 회로기판 내의 조정기를 조정하는 것을 금하며 이때는 전면 제어반의 OFF 버튼을 눌러 BYPASS 운전을 실시하며 만약, 동기절체부의 고장으로 BYPASS 운전 또한 불가능하다면 비상회로 스위치(후면)를 하부위치로 하여 비상운전을 실시하고 제작사(삼성파워시스템)로 연락하여 적절한 조치를 취합니다.

UPS 사용설명서 9.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

제 5 장 유 지 보 수 및 품 질 보 증

*주 의

--------------------------------------------------------------------------

본 장비를 삼성파워시스템의 허가 없이 분해하는 것을 절대 금합니다.

기기내부에는 고압이 흐르므로 치명적인 감전의 위험이 있고 미세 조정된 부분이 다수 존재하므로 허가 없이 절대로 장비를 분해하거나 수리하려 하지 마십시오.

--------------------------------------------------------------------------

가. 유 지 보 수

1. 개 요

∘ 이 장치는 담당자만이 조작하여야 합니다.

∘ 사고 발생시는 기기를 정지시키거나 비상전원을 투입하며 신속히 삼성파워시스템 으로 연락합  니다.

∘ 본 장치는 다음과 같은 상태에서 문제가 일어날 수 있습니다.

1) 입력 전원의 운전가능 범위 이탈시

2) 부하 조건의 운전가능 범위 이탈시

3) 주의 환경조건의 운전가능 범위 이탈시

4) 부품의 고장 시

*참 고

--------------------------------------------------------------------------

본 장비는 정격의 부하상태에서 최적의 운전을 하도록 제작되었으므로 장시간 정격용량 이상의 부하(과부하)상태로 작동하면 장비의 수명이 짧아지는 원인이 되므로 필히 유념하여 주십시오.

--------------------------------------------------------------------------

∘ 다음과 같은 사전 점검이 필요합니다.

1) UPS장치의  외부환경조건과 계기 및 신호표시 등의 주기적 점검

2) 계기 지시치를 표준값과 항상 비교할 것

3) 문제가 발생할 경우 올바른 조작을 하도록 할 것

4) BATTERY 상태를 주기적으로 점검할 것(보충 액은 항상 하한선 이상이어야 한다.)

UPS 사용설명서 10.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

2. 취 급

무정전 전원장치는 컴퓨터와 다름없다고 생각하면서 다루어야 합니다.

40℃이하의 주위온도와 깨끗한 공기상태 등 항상 주위 환경 유지에 유념하여 주십시오.

*주 의

--------------------------------------------------------------------------

장비를 당사의 허가 없이 무리한 상태에서 작동을 한다거나 개조, 시험하는 것은 품질보증 약관에 위배되므로 품질보증에서 제외됩니다.

--------------------------------------------------------------------------

3. 운 영 판 넬 판 독

계기를 주기적으로 판독함으로써 운전상태, 발생 가능한 고장 등을 감지하여 미리 또는 즉각적인 대응책을 마련할 수 있습니다.또는 전력 사고 발생, 정지, 부하변동 등이 일어난 경우에는 바로 계기를 판독하여야 합니다.

UPS 사용설명서 11.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

					SPSYS
제품품질보증서
	제 품 명		무 정 전 전 원 장 치					구 입 일 자
	모 델 명							. . .
	제 조 번 호		호
	구입자	성 명	Tel :
		주 소
	판매처	판매처명	삼성파워시스템 Tel : 02 - 2615 - 8831
		주 소	경기도부천시원미구춘의동200-1 춘의테크노파크 102동102호
	※ 상기 항목을 상세히 기재해 주십시오.
	년 월 일			수 리 내 용		수 리 처			확 인
	삼성 파워 시스템 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품으로서 만일 사용하시다가 고장이 발생했을 때는 보증서를 지참하시고 본사 및 판매처로 연락하시기 바랍니다.

나. 품질보증

UPS 사용설명서 12.	삼성 파워 시스템 WWW.SPSYS.CO.KR

			SPSYS
	애프터 서비스 안내 1. 제품사용 중 이상발생시에는 본 제품을 판매처 또는 당사로 연락해 주시면 신속한 서비스가 되도록 하겠습니다. 2. 무상보증의 경우에는 일체의 수리비와 부품 대를 받지 않으며, 유상수리인 경우에 실비의 부품 대와 기술 서비스 료만 청구하여 소비자의 편의를 도모하는데 최선을 다하겠습니다. 제품보증규정 1. 무상보증의 경우 삼성파워시스템는 장비를 시운전한 날로부터 1년간 무정전전원장치에 대하여 물리적인 결함이나 제품의 제작 상에 아무런 하자가 없음을 보증합니다. 제품을 구입하신 날로부터 12개월(무상보증기간)내에 아래와 같은 고장이 발생했을 때에는 당사에서 무상으로 수리해 드리겠습니다. ● 제품설치 시 기기에 이상이 있을 때 ● 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 때 2. 유상보증의 경우 품질보증기간동안 기기에 제작상의 문제로 결함이나 손상이 발생할 경우 삼성파워시스템이 제반 책임을 지며 다음의 사항들에 대하여는 품질보증서에서 제외되며 당사가 책임을 지지 아니 합니다. ● 사용 중 물리적인 충격이 제품에 가해져 문제가 발생할 경우. ● 당사의 허락 없이 제품을 수리하거나 개조하였을 경우. ● 당사의 설치를 제외한 부적당한 설치로 인한 문제가 발생한 경우. ● 본 제품의 지정용도에 따르지 않고 무리한 시험이나 작동을 통해 문제가 발생한 경우. ● 사용자가 부주의나 실수 또는 취급소홀로 인하여 손상이 발생한 경우. ● 제품이 지정된 작동환경 이외의 환경에서 작동 중 문제가 발생한 경우. ● 적절한 유지보수(MAINTENANCE)를 하지 않아 문제가 발생한 경우. 만약 품질보증에 해당하는 문제가 발생하여 손상된 장비를 삼성파워시스템으로 보내어야 할 경우 운송 중 장비를 보호할 수 있는 충분한 포장과 아울러 문제발생시의 이상상황을 상세히 기록하여 보내주시기 바랍니다. ※ 참 고 ※ 삼성파워시스템의 A/S요원 외에 허가를 받지 않은 수리는 어떠한 경우에도 품질보증에 해당되지 않으므로 아래 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다. 본사 및 공장 : 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1 춘의테크노파크 102동 102호 A/S 본 부 : (02) 2615 - 8831 24 시 간 담당자 : 017 - 293 - 8589