RECTIFIER

제   작   사   양   서

(SPR-3050A DC POWER)

주소 : 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1

춘의테크노파크 102동 102호

TEL : 02 - 2615 - 8831  (대표전화)

032 - 653 - 8891~2 (영업부)

FAX : 032 - 653 - 8893

- (주)삼성 파워시스템 -

1. 적용범위

본 사양은 통신기기및방송장비에양질의 직류전원을 공급하고,

정밀형 직류전원공급장치 로서 48V50A에 안정도가 높아야 한다.

2. 정 격

본 직류전원장치는  정격 연속부하로정하고 설계합니다.

가. 교류입력 정격전압 : 1상 220V 60Hz

나. 직류출력 정격전압 : DC 48V

다. 직류출력 전류 : 50A

3. 사용상태

가. 주위온도 최고 40℃, 최저 -20℃ 범위 이내

나. 표  고 : 해발 1000M 이하

다. 환  경 : 일반 옥내

4. 재료 및 구조

가. 재  료

(1) 외함의 재질

DC전원 외함의 재질은 모든 면이 공히 1.6mm 이상의 일반 구조용

압연 강제(KSD 3503 SB41) 사용 한다.

(2) 정류기용 변압기

DC전원용 변압기는 건식 2권선 변압기를 사용하여야 합니다.

(3) 주회로 개폐기

주회로 개폐기 KSC 8321 (배선용 차단기)에 적절한 정격 및 성능의

제품을 사용 합니다.

(4) 사용전선

배선용 전선은 ESA 124 - 310- 371에서 규정하고 있는 600V 비닐전선을   사용합니다

(5) 동작설명

1.  평상시 동작은 부하와충전을동시에 실행하고있는 부동충전방식입니디

정전시는(정전경보)와동시에  축전지에서 부하에전력을공급하고

축전지 축적용량(HA)에따라 방전시간이결정되며

축전지가 42V이하시에는 저전압(경보)을구동하며 사용하던장비을

선조치하시길바랍니다

2. 정전이복구 되면2~3초후 축전지에서파워측(충전)으로동작된다

축전지에서는 많은전류을흐르게되여서 정전류제어로동작한다

정전류는충전기내부에서(50A)로 설정하며

3. 충전전류가 제한전류이내로도달하면 정전압으로제어되며

설정전압에도달하면 충전은 자동정지 되며 항상전압을

감시하고 부족전압은자동동작한다

4. 과전압은 54V 이상(경보및트립) 하게된다

(6) 도  장

강판 표면을 균일하게 다듬고 방청도색2회 한 후 다음과 같이 도장합니다.

-  DC전원 외함 :

(7) 반도체 소자는 다음 이상의 용량을 가져야 하며 양질의 제품을 사용합니다.

-    부품설정은 정격전압, 전류에 2배 이상

(8) 회로기관

정류기에 사용되는 인쇄회로기판은 두께 1.6mm 이상의 에폭시 수지적층판   또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 하며 PCB 상면에 회로소자와 부   품 배치도(기호)를 인쇄한 구조로 하고 수리 및 교체가 용이하도록 배선의   연결을 콘넥터 방식으로 합니다.

나. 구  조

(1) 일반구조

DC전원장치는 정류기용 변압기,  DC파워 제어장치,  및 기타 부속장치를 지정한 크기의 함에 내장하고 함의 후면에 HINGED DOOR로 취부되어 이를 열고 내부를 용이하게 점검할수 있도록 합니다.

DC전원장치의 측면과 후면은 내장된 장치의 냉각을 위하여 적당한 치수의 통풍구가 있으며 내부점검을 할 수 있는 구조로 합니다.

(2) DC전원장치는 SILICON DIODE,  등을 사용한 정류소자 및 기타부품

교체가 용이하게하며 방열효과가  충분한 구조로설계한다

교류전원 측 노이즈는 노이즈필터로  바이패스회로을 구성한다

사용할 현장에 제2종접지가단독으로 있어야 된다.

(3) 형  태

본 DC전원장치의 외함은 유지보수가 손쉬운 수직 자립형으로

내장형으로구성

하단부에는 메인트렌스구성

외함의 크기   는규정치의 크기에 오차는 ±2% 이내로 합니다.

외함 크기 :  높이    폭    짚이     단위m/m

설계시 약간에변동이될수도있습니다

5. 성능 및 전기적 특성

성  능

(1) 본 DC전원장치의 성능은 25℃일때를 기준으로 합니다.

(2) 본 DC전원장치의 콘트롤 회로 및 주회로는 유니트화 하여야 하며

제어방식은OP AMP IC 비교회을 사용사용하여 정전압.정전류제어

방식으로 POWER  TRASISTOR 제어한다   (SCR-리니어방식)

(6) 보호장치

(가) 과전압 보호

DC전원장치 출력전압이 54V 초과하게 되면 자동으로 출력전압이

차단되어  과전압으로부터 보호하는 기능을 구비합니다.

(나) 과전류 보호

출력측의 과전류시 정류기를 보호하기 위하여 출력정격전류

(110%)이하로 제한시키는 기능을 구비합니다.

나. 전기적 특성

(1) 형  식

(가)정류방식 : 전파정류

(나)냉각방식 : 자연공냉식 및 강제 풍냉식

(2) 입력조건

(가) 정격전압 : AC 1Ф 220V 60Hz

(나) 전압변동범위 : 정격전압의 ±10%

(다) 정격주파수 : 60Hz ±3%

(3) 출력조건

(가) 정격전압 : DC 48V

(나) 정격전류 : 50A

(다) 전압안정도 : 정격전압의 ±0.02V

(라) 전류변동범위 : 70~100%

(마) 잡음전압 : 5mV 이내.

(바) 맥동전압 : 200mV P - P 이내.

(사) 전압조정 : DC 46~52V 이내 (가변조정).

(자) 효  율 : 85% 이상.

(4) 절연저항 : 5㏁ 이상 /DC 1500V 1분간.

(5) 내전압 시험 : AC 1500V 1분간.

(6) 소  음 : 60㏈ 이하.

(7) 경보기능

(가)DC전원장치  과전류 :   50A이상시 ± 1A 이내(경보 및 표시등).

(나) DC전원장치 과전압 :   48V이상시 ± 1V 이내 (경보 및 표시등).

(다) 과온도시       :   95℃이상시 ±1℃ 이내 (경보 및 표시등).           (8) 온도상승

(가) 변압기,   : 110  ℃이하

(나) 정류소자  : 90   ℃이하

(다) TR소자   : 90   ℃이하

(라) 열저항    : 120  ℃이하

6. 시험 및 검사

가. 시험항목

(1) 온도상승시험

변압기 온도상승 : 120 ℃

(2) 전압 안정도 시험

정격 입력전압 AC 220V 출력 DC 30V에 부하전류 5 ～ 100%

변경시 48V ±0.2V 이내.

나. 검사항목

(1) 외관치수

(2) 도  장

(3) 조립 및 부품 취부상태

7. 하자기간

가.  DC전원장치 의 하자기간은 남품설치후 2년으로 합니다.

나 장비의 품질관리를 위해 지원요청이 있을 경우 항상 신속히 지원        합니다.