자동 전압 조정기

【A V R】

모델명 : SP-AVR

1 KVA

주식회사 삼성파워시스템

SAMSUNG POWER SYSTEM CO.,LTD

본 사  :  경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1

춘의테크노파크 102동102호

공 장  :  경기도 시흥시 정왕동 1383-14

시화공단 3라 528호

* T E L : 02 - 2615 - 8831  (대표전화)

032 - 653 - 8891~2  (영업부)

* F A X : 032 - 653 - 8893

(주)삼성파워시스템                  A.V.R 취급설명서   1

목             차

제 1 장   개      요

1-1  정     의

1-2  구     성

1-3  동작 원리

제 2 장   일 반 사 양

2-1  적용 범위

2-2  환경 조건

2-3  표시 및 포장

2-4  품질 보증

제 3 장   제품의 기술적 특성

3-1  일반적 특성

3-2  전기적 특성

3-3  구     조

3-4  검사 및 시험

제 4 장   장비 설치 및 사용 방법

4-1  장비 설치 전 점검 및 주의 사항

4-2  장비 설치 및 사용방법

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   2

제 1 장   개      요

1-1  정    의

주식회사 삼성 파워시스템 에서 만든 본 장비 자동 전압 조정기(Automatic Voltage Regulator)는 수전한 전압이 허용 범위에서 심하게 변동될 때 이를 자동으로 감지, 조정하여 부하 설비에는 항상 균등한 양질의 전압을 공급해 주는 장치를 말합니다.

1-2  구    성

1) 주변압기(Main Transformer)

여자변압기(Exciting Transformer)

검출 변압기(Control Transformer)

2) 고감도 실효치 검출 회로

3)  High speed A/D 변환 회로

4)  Triac switching 회로

5) 과전압 차단기

6) 지시계기

1-3  동 작   원 리

1) 전압이 입력되면 주변압기 및 여자 변압기를 거쳐 고감도 실효치 검출 회        로에 인가됩니다.

2) 검출 회로에서는 검출 전압을 High speed A/D 변환 회로에 인가시킵니         다.

3) A/D 변환 회로에서는 인가된 검출 전압을 Digital 신호로 변환하여 규정         범위를 벗어나면 주제어 소자인 Triac에 Switching을 지시합니다.

4) Triac Switching은 A/D 변환 회로에 신호를 받아 고속 On line 동작 방식        으로 Switching하게 됩니다.

5) 상기 1) ~ 4)항의 연속적인 동작으로 Tap 전환이 이루어지면서 전압 조        정을 하게 되며 그 반응 속도는 0.008 ~ 0.048초 이내입니다.

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   3

제 2 장  일  반  사  양

2-1 적용 범위

본 사양서는 상용 전원의 불규칙한 전압 변동을 일정한 범위로 만들어 주는     장치로써 정밀한 AC 전원을 요구하는 장비에 적용된다.

2-2 환경 조건

주위 온도 : 동 작 시   0 ~ 40℃

보 관 시 -20 ~ 60℃

상대 습도 : 0 ~ 95% (Non-condensing)

고     도 : 해발 1000M 이하

설치 장소 : 옥   내

2-3 표시 및 포장

1) 표    시

본 장치의 전면 또는 후면에는 제작 회사명, 제작 년월일, 제조 번호 및 전       기적 특성 등이 기입된 명판을 부착한다.

2) 포    장

본 장치는 납품시 운반 및 설치 여건을 감안하여 수요자와 협의 후 장비에       손상이 가지 않도록 포장하여 납품한다.

2-4  품질 보증

(주)삼성파워시스템은 장비를 시운전한날로부터 1년간 자동전압조정기(AVR)에

대하여 물리적인 결함이나 제품의 제작상 아무런 하자가 없음을 보증합니다.

이 품질 보증 기간 동안 저희 회사 제품이 제작상의 문제로 결함이나 손상이     발생할 경우 (주)삼성파워시스템에서 제반 책임을 지겠습니다.

한편, 다음 사항에 대해선 품질 보증이 되지 않으므로 저희 회사에선 책임을     질 수 없으니, 이 점을 유의하여 꼭 읽어 주십시오.

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   4

1) 사용 중 물리적인 충격이 제품에 가해져 문제가 발생했을 경우

2) 제조 회사의 허락없이 제품을 수리하거나 개조하였을 경우

3) 제조 회사에서 설치한 부분 이외의 부적당한 설치로 문제가 발생한             경우

4) 본 제품의 지정 용도에 따르지 않고 무리한 시험이나 작동으로 문제             가 발생한 경우

5) 사용자 실수나 부주의, 취급 소홀로 인하여 손상이 발생한 경우

6) 제품이 지정된 작동 환경 이외의 환경에서 작동 중 문제가 발생한              경우

7) 적절한 유지 보수(Maintenance)를 하지 않아 문제가 발생한 경우

본제품의 제조 회사인 (주)삼성파워시스템의 A/S요원외에 허락을받지않고 한

수리에 대해선 어떠한 경우에도 품질 보증이 되지 않기 때문에, 사용 도중에     문제가 발생할 경우에는 가능한 빨리 저희 회사로 연락주시기 바랍니다.

천재지변이나 사용자 부주의로 인한 경우에는 양사 협의 하에 실비를 청구      할 수 있습니다.

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   5

제 3 장   제품의 기술적 특성

3-1  일반적 특성

항 목	성 능 및 특 성
냉각 방식 사용 정격 소 음 절연 특성 - 절연 저항 - 절연 내압 절연의 종류	자연공냉식 100% 연속 사용 50dB 이하(1.5m 전방, 1.5m 높이에서) 5MΩ 이상(DC 500V 절연 저항계로 측정시) AC 60Hz 1500V로 1분간 인가시 이상 없음 *절연 저항 및 내압 시험시 다음 회로는 제외한다. - PCB 및 제어 회로 - 반도체 소자류 - Surge, 콘덴서 및 FILTER 류 H종

3-2  전기적 특성

항 목		성 능 및 특 성
용 량		1∅ 1 KVA
제어 방식		T.C.R 방식
종합 효율		85% 이상(입출력 정격에서 정격 부하시)
입력	상 수	단상
	정격 전압	220V
	전압변동허용범위	± 15%
	주 파 수	60Hz
	주파수변동허용범위	± 5%
출력
	부하 역률	0.9 이상
	정격 전압	220V
	전압 안정도	± 2%
전압 조정 범위		± 5%(내부에서 조정 가능)
정격 주파수		60Hz
과도 응답 변동		3% 이내(0~100%, 부하 급변시)
응답 속도		16msec 이내
파형왜율		3% 이하

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   6

3-3  구     조

- 본 장비는 실내 거치형(수직 자립형)으로 내부 회로의 점검 및 유지 보수       가 용이하고 방열 통풍이 잘 되도록 설계, 제작된다.

- 계기, 조작 스위치 및 주 조정 장치는 기기 전면에 치부하여 조작 및 운용       이 용이 하도록 설계, 제작한다.

- 본 장비의 인쇄 회로 기판은 1.6mm이상의 에폭시 기판을 사용한다.

- 외함의 철제 부분은 전처리 후 방청 도료를 칠한 후 지정된 색상으로 미려       하게 도장한다.

3-4 검사 및 시험

본 장비는 제작 완료 후 본 사양서에 의거 다음 시험을 필한 후 요구시 시험     성적서를 제출한다.

- 성능 및 특성 검사

제 4 장   장비 설치 및 사용 방법

4-1 장비 설치 전 점검 및 주의 사항

1) 본 제품의 포장을 제거한 후  제품의 표면, 파손의 유해한 결점을 확인한        다.

2) 본 AVR 제품과 사양서가 일치하는지를 확인한다.

3) 고온 다습하지 않고 통풍이 잘 되는 곳인지 확인한다.

4) AVR 제품 위에는 다른 물건을 올려놓지 않는다.

5) 입력 및 출력 전선의 용량이 충분한지 확인한다.

(주)삼성파워시스템                 A.V.R 취급설명서   7

4-2 장비 설치 및 사용 방법

1) 입력단자(Input)를 한전 또는 발전기로부터 나오는 상용 전원에 연결한다.

(단. 3∮ 4선식 AVR일 때는 반드시 N상을 연결하지 않으면 AVR이 작동         하지 않습니다.)

2) 입력 단자의 결선 상태를 확인한 후 전원 스위치인 MCCB와 Push Button        스위치를 On시킨 뒤 출력 전압계(Output V Meter)가 정격 출력 전압의

±2%이내로 지시하고 있는지 확인한다.

3) 전원스위치를 먼저 Off시킨 후 사용할 설비의 입력선을 AVR의 출력 단자        혹은 콘센트에 연결한다.

4) AVR의 S/W를 먼저 On 시킨 후 사용 설비의 S/W를 On시킨다.

5) 만일 사용 설비의 용량이 AVR의 용량을 초과한 경우에는 AVR과 MCCB가

차단되어 장비를 보호한다.

6) AVR의 출력 전압이 과전압 또는 저전압일 경우에는 차단 장치가 작동되       어 사용 설비를 보호한다.(용량을 초과한 부하 제거 등 차단 원인을 해소한       후 본 장비를 재 작동시킨다.)

7) 본 장비의 작동 중 정지된 경우에는 과부하 사용에 따른 과전류 차단기         작동에 의한 것인지 입력 전압이 정격에서 크게 벗어나 과전압, 저전압         차단 장치의 작동에 의한 것인지 확인하여 원인을 찾은 후 이를 확인하고        가동한다.

8) 입, 출력 단자의 접속 상태가 불량시에는 이상 전압이 출력되거나 전압이        출력되지 않는 경우가 있으므로 이 경우에는 입, 출력 단자 접속이 견고        하게 되어 있는지 확인하고 문제가 있으면 재 접속한 후 사용한다.

9) 상기 방법으로 조치가 불가능하거나 상태파악이 어려우실 때는 BYPASS로       전환하신 후 당사 A/S과로 연락주시면 즉시 조치해 드립니다.

(주)삼성파워시스템                  A.V.R 취급설명서   8

AVR제품검사성적서

수 주 처			용 량			1 KVA	결재	작 성		검 토	승 인
입력전압 및 상수	1∮ 2W 220V		종합판정	합 격
출력전압 및 상수	1∮ 2W 220V
모델명	SP-601A	시험일자					검사자		정 기 영 과장

순번	검 사 항 목	검 사 기 준		측 정 치	결과
1	출력전압안정도	± 2%이내		221.6V	합격
2	출력파형외율	T.H.D(전고조파)5%이내		양 호	합격
3	출력전압 조정법위	정격 ± 2%		양 호	합격
4	과부하내량	120% 부하시 10분간 견딜 것		견 딤	합격
5	부하급변시험	입출력정격전압에서 60% ± 40%의 부하변동시 ± 8%이내		양 호	합격
6	효 율	90%이상(정격 부하)		95%	합격
7	절연저항	온도상승 시험직 후 DC 500V메가로 측정하여 5㏁ 이상일 것		양 호	합격
8	내전압시험	온도상승시험후 PCB분리후 AC 60㎐ 1500V 1분간 인가시 이상이 없을 것		이상없음	합격
9	소음시험 (1.5m전방 및 높이)	55dBA	1Ø 1KVA-7.5KVA	29dBA	합격
		65dBA	1Ø, 3Ø 10KVA-30KVA
		75dBA	3Ø 50KVA-100KVA