무 정 전 전 원 장 치

( UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES )

모델명 :  SP-805U

본     사  :  경기도부천시원미구춘의동 200-1

부천춘의테크노파크 102동102호

공     장  : 경기도 시흥시 정왕동 1383-14

시화공단 3라 528호

대표전화 :  02-2615-8831

영 업 부 :  032-653-8891~2

팩   스 :  032-653-8893

(주)삼 성 파 워 시 스 템

SAMSUNG POWER SYSTEM CO.,LTD

1. 디스플레이운영반

SP-800U-SERIES                                                         SAMSUNG POWER SYSTEMCO.,LTD.

본 운영판넬은 기기의 원활한 운영을 위하여 전면상단에 설치하여 상태감시가 용이하게 제작되어 있습니다.

2. 동작

1) 정상상태

상용 또는 예비전원을 받는 정류부 및 충전기부는 교류를 직류로 변환시켜

역 변환부를 통하여 부하에 안정된 교류전력을 공급하는 동시에 축전지를 충전할 수 있도록 제작되어 있습니다.

2) 상용 전원 정전

상용전원이 차단되면 평상시 정류부 및 충전지에서 방전하여 DIODE MODLE 2차측에 공급되므로 부하는 무정전 상태로 주어진 방전시간동안 역 변환부에 의해 안정된 교류 전력을 공급하며 DISPLAY상태는 입력전압은 0V 지시하고 정전 경보가 송출한다. 그러나 정전이 장시간 이루어질 경우 축전지 전압이 방전으로 인하여 저전압인 경우 경보음이 반복적으로 빠른 시간으로 발하며 저전압이 지속되면 축전지 보호를 위해서 UPS 기능이 중지된다.

3. 상용 전원복귀

상용전원이 축전지 종지 전압되기 이전에 다시 복귀하면 정류기는 정격 부하에 전력을 공급하고 방전된 축전지를 다시 충전시킨다. 그러나 축전지의 정격용량을 초과하면 밧데리 충전 장치는 정격용량 될 때까지 제한한다. 만일, 축전지 종지전압이 도달하여 UPS기능이 중지되었을 경우 다시 동작버턴을 누름으로써 UPS 본래의 기능이 가능하다.

4. 고장 또는 과부하시

역변환부의 출력주파수 및 전압과 상용전원을 자동 동기시키는 방식으로 장비의 고장 또는 과부하시 상용전원과 동기된 상태로 동기절체 스위치를 통하여 무순단 절체되어 부하에 안정된 전력을 공급할 수 있도록 제작되어 있습니다.

- 운전절차 -

가. 사전 유의사항

1. 본 장비의 운전에 앞서 운영자는 기동/정지 및 고장, 점검 등에 대하여 충분히 숙지한 후 설치합니다.

2. 전기 배선이 계통도에 의하여 정확히 연결되어 있는지를 확인합니다.

3. 보수 점검시나 수리시  UPS를 정지시킬 경우 항상 전원상태를 확인하여 감전사고를 미연에 방지하여야 합니다.

나. 준비사항

1. 입력회로 차단기,배터리 차단기가 개방되어 있는지를 확인합니다.

2. UPS 단자대의 접촉상태를 확인합니다.

다. 운전요령

1. AC INPUT S/W 를 ON 시킨다.

2. BATTERY S/W 를 ON 시킨다.

3. DISPLAY의 INPUT 램프 와 BY-PASS 램프가 들어오는지 확인한다.

4. DISPLAY의 ON 버튼을 누른다.

5. 약 10초후 DISPLAY의 BY-PASS 램프가 꺼지면서 UPS 램프가 켜진다.

6. SELECT 버튼을 누르면 UPS의 전압,주파수,부하를 볼 수 있습니다.

========================================================================

DISPLAY 상의 ON 버튼을 누름으로 STATIC TRANSFER SWITCH 및 자동동기장치(AUTOMATIC SYNCHRONIZING DEVICE)가 작동하므로 INVERTER 이상시 자동으로 INVERTER 출력주파수와 동기된 상태의 상용전원으로 절체될 수 있습니다.

상용전원으로의 수동절체(MANUAL TRANSFER)는 OFF 버튼을 누름으로 가능합니다.

라. 정지요령

운전요령의 역순으로 기기를 정지시킵니다.

1. DISPLAY의 OFF 버튼을 누른다.(이때 BY-PASS전원은 공급됨)

2. BATTERY S/W 를 OFF 시킨다.

3. AC INPUT S/W 를 OFF 시킨다.

표 1 : PUSH BUTTON SWITCHES.

구 분	내 용	비 고
인버터동작 (“ON" PUSH BUTTON)	INVERTER를 동작시킬 때	UPS 동작
정지 (“OFF BUTTON)	INVERTER를 정지시키며 상용전원으로 절체시킬 때. 경보발생을 해제시킬 때	BY-PASS 동작
지시계기절체 (METER SELECT BUTTON)	각 부분의 전원상태 계측치를 확인할 때	UPS 상태 확인

표 2 : LCD 전면운용판넬의 기능선택

구 분	내 용	비 고
전원상태표시램프	장비의 전원입력상태, BYPASS 절체상태 INVERTER 동작상태, 고장, 과부하, 배터리 저전압 경보상태 표시
INPUT VOLT LCD	입력전압표시	V
OUTPUT VOLT LCD	출력전압표시	V
OUTPUT FREQ LCD	출력전원주파수표시	HZ
BATT VOLT LCD	축전지전압표시	V
LOAD Percentage LCD	부하량표시	%
UPS TEMPERATURE LCD	UPS 내부온도표시	C

4. UPS BATTERY

BATTERY 제작사의 기술 사양서를 참조하여 보관하도록 합니다.

5. 운전일지

장비의 원활한 운용을 위하여 자세하게 기록 합니다

항 목	내 용	비 고
손 상 (부품파괴 및 화재등)
경보상태
표시등의 위치 및 회로차단기의위치
부하상태
대치시킨 부품 및 교체사유
기 타

6. 전 시스템의 동작 점검

년 2회이상 전 부품에 대하여 철저히 점검한다.

(1) 부품의 성능변화

(2) 접속부분의 풀림 여부

(3) 설정치의 변동

설치 시 문제가 발생하면 전문가나  서비스 센터에 연락한다.

(   Tel . 02-2615-8831 , (주) 삼성파워시스템  )