무정전 전원장치

(제작 시방서)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SPECIFICATION OF U.P.S   KVA

제 출 처

본     사  :  경기도부천시원미구춘의동 200-1

부천춘의테크노파크 102동102호

공     장  : 경기도 시흥시 정왕동 1383-14

시화공단 3라 528호

대표전화 :  02-2615-8831

영 업 부 :  032-653-8891~2

팩   스 :  032-653-8893

(주) 삼성 파워시스템

SAMSUNG POWER SYSTEM CO.,LTD

(주)삼성파워시스템  UPS

- 목    차 -

1.  적  용  범  위  .............................................................   3

2.  적  용  규  격  .............................................................   3

3.  환  경  조  건  .............................................................   3

4.  동  작  개  요  .............................................................   3

5.  구 성 및 기 능  .............................................................   4

6.  재          료  .............................................................   6

7.  구          조  .............................................................   6

8.  검 사 및 시 험  .............................................................   7

9.  표 시 및 포 장  .............................................................   7

10.  제  출  서  류  .............................................................   7

11.  품질보증 및 하자보증  .................................................   8

12.  공  급  내  역  .............................................................   8

13.  성능 및 특성 (TECHNICAL DATA) ............................   9

1. 적  용  범  위

본 시방서는  상용전원 또는 예비전원의 전압 및 주파수 변동과 정전시 지속적으로

부하설비의 신뢰성을 유지시키며 계속 안정된  교류전원을 공급하는 무정전 정전압,

정주파수 전원장치(Uninterruptible Power Supply)의 제작 및 납품에 대하여 적용한다.

2. 적  용  규  격

. K. S. : KOREAN INDUSTRIAL STANDARDS

. ANSI : AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

. IEEE : INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS

. MAKER STANDARD

3. 환  경  조  건

3.1 주위온도 :  1) 운전시 : 0℃ ～ +40℃ (최적온도 20℃ ±5℃)

2) 저장시 : -20℃ ～ +60℃

3.2 습    도 : 30 ～ 90%

3.3 표    고 : 해발 1,000m 이하

3.4 설치장소 : 옥내 (분진, 또는 유독성 가스가 없는 곳)

4. 동 작 개 요

4.1 정상시 운전

상용 또는 예비전원을 수전하는 순변환/충전부는 반도체 및 필터에 의해 교류를

직류 정전압으로 변환시켜 축전지를 충전시키며 이와 병렬연결된 역변환부는 직류를

교류로 변환하여 정전압, 정주파수의 전력을 부하에 공급한다.

4.2 정전시 운전

상용전원이 차단되면  평상시  충전장치에 의해 충전되었던 축전지에서  무순단

으로 역변환부에 전력을 공급하므로  부하는  무정전 상태로  주어진  방전시간

동안 계속 운전된다.

4.3 정전 회복시 운전

발전기전원 또는 상용전원이 다시 공급되면 순변환/충전부는 자동으로 기동되어

역변환부에 전력을 공급하는 동시에 방전된 축전지를 자동으로 충전시킨다.

4.4 동기 절체

역변환부의 출력주파수 와 상용전원을  자동 동기시키는 방식으로써 역변환부와

상용전원간에  인터록-크 되고  전기적으로 완전 독립되어 있으며  기기 자체의

유지보수와  역변환부의 고장을 대비하고  급작스러운  부하변동시 주어진 동기

조건 이내에서 자동 및 수동으로 상용전원에 무순단 절체될 수 있도록 한다.

4.5 충  전

규정된 축전지를 충전할 수 있는 충분한 전류 및 전압 용량을 갖도록 한다.

5. 구 성 및 기 능

5.1 전력변환모듈 (STATIC POWER CONVERSION MODULE)

5.1.1 순변환 및 충전부 (Rectifier / Charger)

본 장치는 입력변압기를 통하여 인입되는 교류전원을 정류소자에 의해 직류로

변환하고 휠터를 경유하여 안정된 양질의 직류전력을 인버터에 공급하는 장치로

구성하며 축전지 용량에 맞는 적정한 정전압, 정전류로 축전지를 자동충전하는

장치로 구성한다.

5.1.2 역변환부 (Inverter)

본 장치는 IGBT, 콘덴서, 방열판, 구동용 PCB 등으로 구성되어 직류를 교류로

변환시키는 기능을 갖는다.

또한, 인버터의 제어는 순시 전압제어 방식 고주파( 20KHZ ) PWM 으로 제작되어

부하에 우수한  특성을 갖도록 제작한다.

5.1.3 동기절체 스위치부(STATIC SWITCH)

본 장치는 인버터 이상시나 과부하시를 대비하여 상용전원 및 인버터측에 절체용

반도체를 각각 설치하여 자동동기 상태로 연동 동작되도록 하는 구조로서 위상차에

의해 발생되는 돌입전류 (CROSS CURRENT)의 방지를 위하여 순수한 반도체 소자

로만 구성된 STATIC 절체 S/W 로하고 또한 UPS나 STATIC S/W 고장시 사용하는

유지보수용 NFB를 별도로 내장하여 기기의 유지보수가 용이하도록 제작한다.

5.2 변압기 및 휠터

5.2.1 입력 변압기 (Rectifier transformer)

본 변압기는 순변환및 충전부의 입력에 연결되며 “H"종 건식변압기 로써 입력측

으로 역류되는 고조파 함유량및 입력역률등을 고려하고 리드 부위는 단자대를

이용한 접속방식으로 설계 제작한다.

5.2.2 출력 변압기 (Inverter transformer)

본 변압기는 역변환부 출력에 연결되며 “H"종 건식변압기로써 고조파 함유량을

최소화 하고 리드부위는 단자대를 이용한 접속방식으로 설계 제작한다.

5.2.3 직류 휠터부

본 장치는 DC Condenser로 구성된 FILTER로써 정류리플 및 인버터 스위칭 리플을

최소화 할 수 있도록 설계 제작한다.

5.2.4 출력 휠터부

본 장치는  역변환부에서  발생되는  고조파를  실용상  문제가  되지않는

범위내로 제거하는 여파기능을 갖는다.

5.3 제어 회로부 (Control Logic Unit)

본 부분은 논리회로를 구동하기 위하여  보조 전원부, CONTROL UNIT와

상태표시 경보부로 구성한다.

모든  인쇄회로 기판은 1.6mm 이상의  에폭시 기판을  사용하며  운용 및

보수가 편리하도록 한다.

5.4 조작 및 상태표시 PANEL

본 운영반은 운전 상태의 식별이 용이하도록 기기 전면상단에 설치하며 다음과

같은상태 표시기능 및 조작기능을 구비한다.

5.4.1  운용표시

- 교류 입력전압 및 전류 계측상태

- 교류 출력전압 및 전류, 주파수 계측상태

- 축전지 충전전압 계측상태

- 입력전원 공급상태

〔 (1)정상시:점등,(2)정전 또는 저 전압시:소등,(3)고전압시:점멸 〕

- BYPASS 전원 공급상태

- INVERTER 전원 공급상태

- 장비 내부고장 상태 ( FAULT )

- 과부하 상태

- 직류 저전압 상태

5.4.2  제어스위치

- 운전 SWITCH

- 정지 SWITCH

- 경보 복귀 및 경보음 정지 SWITCH

- 계측선택 SWITCH

- 표시등 시험 SWITCH

5.5 원격제어감시부( RS-232C) : OPTION

UPS를 원격지에서 원격감시 및 제어할 수 있도록 Micro Processor 제어에 의해 운영되는         RS-232C PORT를 내장하여 25M이내  거리에서 운영시에는 Multi 케이블로 단말기와

접속 운영하고 장거리 원격지 운영시에는 일반 MODEM에 의한 가입자 회선방식으로

원격 감시및 제어가 가능하도록 제작한다.

5.6 축  전  지 (Battery Bank)

축전지는  전력변환 모듈과  별도로 분리하여 설치되며  정전시 규정시간 동안

운용할 수 있는 용량을 구비한다.

6. 재        료

6.1 본 품에 사용되는  전기용품 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 것을 사용

한다.

6.2 외함의 골조는  2.3mm 이상의  철판  또는 "ㄱ" 형강으로  구성되며  보강대는

2.3mm 이상의 철판을  사용하고  판넬 및 Bracket 류는 1.6mm 이상의  철판을

사용한다.

6.3 주요전원의  단자는 소요용량에  충분히 견딜 수 있고 도전율이 양호한 동대를

사용하며 각종 전력용 변압기류는 고효율의 "H"종으로 한다.

6.4 각종 주회로 및 제어회로 배선은 충분한 절연과 용량을 갖는 것으로 사용되어야

하며 접속 부위는 압착단자를 사용접속한다.

6.5 순변환부 및 역변환부의 주제어 소자는 충분한 용량의 전력용 반도체를 사용한

정지형으로 한다.

7. 구       조

7.1 본 장치는  실내 거치형 (수직 자립형) 으로  내부회로 점검 및 보수가 용이하고

방열통풍이 잘 되도록 제작한다.

7.2 계기,  조작 스위치 및 주조정  장치는  기기 전면에 취부하여  조작 및 운용이

용이하도록 한다.

7.3 모 듈 구 조

본 장치의 전력스위칭 회로는 시스템의 유지보수와 고장복구 시간을 단축시키기

위해 모듈화 한다.

7.4 인쇄회로 기판

본 장치의 논리제어부 인쇄회로기판은 1.6mm 이상의 에폭시 기판을 사용하여

제작하며 별도 준비된  다른기판으로  쉽게 교체할 수 있도록  하며  콤포넌트,

시험단자  및 터미날등은  어떤 인접모듈이나 어셈블리들을 이동시키지 않고

회로를 점검, 조정하며 유지보수할 수 있는 위치에 설치한다.

7.5 각 변환부 모듈에는 냉각용 환풍기를 부착한다.

8. 검 사 및 시 험

본 장치  제작완료 후  다음의 시험을 필한후 시험성적서를 제출하며  시험항목은

다음과 같다.

8.1   입력전압 변동시험

8.2   출력전압 안정도시험

8.3   출력파형 의율 측정시험

8.4   상태표시 및 경보표시 기능시험

8.5   바이패스 절환기능시험

8.6   출력 주파수 안정도시험

8.7   과도전압 특성시험

8.8   부하시험 및 인버터효율 측정

8.9   계측 요소기능시험

8.10  절연시험

8.11  소음측정

9. 표 시 및 포 장

9.1 표 시

본 장치 부품에는 식별이 용이하도록 부품명 또는 부호로 표시하고 장치 전면에는

제작회사 명칭, 제작 년월일, 일련번호 및 제원이 기입된 명판을 부착한다.

9.2 포 장

본 장치는 운반시의 충격이나 진동에 의하여 손상되지 않도록 견고히 포장하고

손상이 우려되는 기기는 별도로 포장한다.

10. 제  출  서  류

본 장치 납품시 다음과 같은 서류를 첨부한다.

10.1 운 전 용 취 급 설 명 서        .................................................................  1부

10.2 시  험  성  적  서             .................................................................  1부

11. 품질보증 및 하자보증

11.1 품 질 인 증

본 UPS/CVCF는 컴퓨터 및 정밀기기에 안정된 전원을 공급하는 장치로서 제작기술의

고신뢰성과 품질보증이 요구되므로 전문 제조업체의 제품이어야 한다.

11.2 하 자 보 증

본 장치 납품일로부터 2년간 하자보증하며 하자발생시 무상으로 보수 또는

교체한다.

12. 공  급  내  역

12.1 전력변환 모듈 (Static Conversion Module) ................................................. 1 Sets

. DIODE 정류기 (Rectifier / Charger)

. IGBT PWM 인버터 (Static Inverter)

. SYNC. STATIC S/W

. BATTERY CHARGER

12.2 축 전 지   ............................................................................................................. 1 Set

13. 성능 및 특성 (TECHNICAL DATA)

구 분			특 성
용 량 (KVA)			5 KVA
일반적사항	냉 각 방 식		강제풍냉식
	사 용 정 격		100 % 연속사용
	정류부	제어 방식	단상 전파 정류 방식
		사용 소자	DIODE
	충전부	제어 방식	고속 스위칭 방식
		사용 소자	MOSFET & IGBT
	인버터부	제어 방식	고주파 ( 20KHZ ) 순시제어 PWM 방식
		사용 소자	IGBT ( Insulated Gate Bipolar Transistor )
	ST/SW 절체방식		무순단 동기절체
	변압기 절연계급		H 종
입력전원	상 수		1상 2선식
	정 격 전 압		220 V
	전압 변동범위		정격의 ±15%,
	정격 주파수		60 Hz ± 5%
출력전원	상 수		1 상 2선식
	정 격 전 압		220 V
	전압 안정도		± 1 % 이내
	정격 주파수		60 Hz ± 0.5 % (Inv. Free Running시)
	과도 전압변동		± 5 % 이내	◦정전 및 입력전압 변동시
	과도 응답속도		20 mS 이내 ( ± 2 % 이내로 복귀시 )	◦0～100% 부하변동시
	출력전압 조정		± 5 %
	파 형 의 율		THD 3 % 이하 ( LINEAR 부하 100 % 시 )
	과부하 내량		120 % 10분간
	역 율		0.8 Lag
소 음 (FAN소음 포함)			60 dBA(전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시)이하
종 합 효 율			85 % 이상 (정격 입출력에서 정격부하시)
동기 절체	동기절체시간		4 mS 이내

구 분		특 성
용 량 (KVA)		5 KVA
축전지	축전지 종류	ES TYPE
	축전지 용량	12 V 7 AH ( 30 MIN )
	수 량	16 CELLS
	단 자 전 압	213.5 V
	충 전 전 압	213.5 V
	최 저 전 압	172 V
절연 특성	절 연 내 압	AC 1500V 60Hz로 1분간 인가	제어회로, 반도체소자 및 콘덴서류, Noise Filter류는 제외
	절 연 저 항	DC 500V MEGGER 로 측정시 5 Mohm이상
온도 상승	변압기 및 리액터	140 DEG. 이하
	반 도 체 소 자	80 DEG. 이하
외함도장 (Munsell No)		5Y/7-1