주 파 수 변 환 기

(FREQUENCY CONVERTER)

사 용 설 명 서

SPF-      5    KVA

입력: 1 ∅ 2 W   220 Vac    60 Hz

출력: 1 ∅ 2 W   0~300 Vac  45~65 Hz

(주)삼성파워시스템

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

본사 : 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1

춘의테크노파크 102동102호

TEL : 02-2615-8831  (대표전화)

032-653-8891~2   (영업부)

FAX : 032-653-8893

homepage : http://www.SPSYS.co.kr

e-mail : power8831@naver.co.kr

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

차          례

제 1장  머릿말 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 1

제 2장  시스템 설명․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

가. 개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 2

나. 구성 및 기능 ․․․․․․․․․․․․․ 2

다. 전기적 특성․․․․․․․․․․․․․․ 4

제 3장  운반 및 설치 ․․․․․․․․․․․․․․․ 5

가. 운반 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5

나. 설치 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5

제 4장  운전절차 ․․․․․․․․․․․․․․․․․ 6

가. 사전유의 사항․․․․․․․․․․․․․ 6

나. 준비사항 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

다. 운전요령 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

라. 정지요령 ․․․․․․․․․․․․․․․ 6

제 5장 유지보수․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 9

가.유지보수․․․․․․․․․․․․․․․․ 9

품질보증

1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 1장 머 릿 말

당사의 주파수변환기를 구입하여 주신 고객에게 감사를 드립니다.

당사에서는 한번 판매한 제품에 대하여 최선의 서비스를 제공할 것을 약속드립니다.

최근에 들어 첨단산업의 핵심인 전자산업의 급속한 발달로 인하여 각종 반도체 소자들

이 더욱 소형화, 정밀화 됨으로써 이에 따른 전원의 불안정 (전압 및 주파수 변동, 순

시전압 강하, SURGE,등) 으로 인한 부하기기의 오동작,  중요한 DATA의 유실

및 파손등 시간 및 경제적으로 막대한 손실을 초래하게 되었습니다.

당사의 주파수변환기는 최신 전력전자 기술인 IGBT 에 의한 순시전압 제어방식인 정현파

펄스폭 변조(Power transistor sine wave Pulse Width Modulation)방식 및 각상 제어방식

으로 이러한 위상차에 의한 돌입전류의 방지 및 각종 전원의 불안정을 말끔히  해소하여

어떠한 조건에서도 부하기기에 양질의 전원을 공급하며 고효율, 저소음, 소형, 경량, 고

신뢰성화로 사용 및 유지 보수가 용이하도록 설계 제작된 주파수변환기입니다.

IGBT는 높은 주파수에서 대전력을 SWITCHING 할 수 있는,  견고하고 사용이 용이하며,

고효율, 저소음, 소형, 경량화를 실현하는데 원동력이 된 차세대 최신 전력소자로

Mosfet의 고입력 IMPEDANCE,고속 SWITCHING 성능과 Bipolar Transistor의 고전도 특성

(Low Saturation Voltage), 고전압 /대전류 처리능력을 조합하였으며 전압신호에 의해

ON/ OFF 상태를 제어하기 때문에 Drive 회로가 간단해지고 소모전력이 적습니다.

이처럼 당사의 주파수변환기는 고객의 COMPUTER 및 통신 장비등 전원 변동에 아주  민감

한 전자장비를 보호하여 드립니다.

2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 2장 SYSTEM 설명

가. 개요

본 장치는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애(전압변동, 주파수 변동, SURGE, FLICKER 등)

에 대해 정전압 정주파수의 안정된 양질의 교류전원을 공급하여 부하장비의 원활한 운영을

도모하기 위한 순시전압 제어방식의 주파수변환기입니다.

나. 구성 및 기능

본 제품은 다음과 같은 부분으로 구성되어 있습니다.

- 정류부

- 인버터부            - 출력 변압기

- 제어회로부

- 디지탈 디스플레이 운영반

1.정류부 (RECTIFIER)

본 장치는 THYRISTOR MODULE,  방열판,  콘덴서, 조립용 각종부품 등으로 구성하며

전파정류 회로를 이용한 정류부로써 교류를 직류로 변환시켜 역변환부에  공급함과

동시에 충전장치는 축전지를 최적의 조건으로 충전시키는 기능으로  제작되어 있습

니다. 또한, 정류회로에 의해 변환된 직류전압에는 다소의 RIPPLE 전압성분이 포함

되어 있으므로 리액터(L1)와  콘덴서(C1)로 구성된 필터회로를 통하여 RIPPLE 전압

을 여과하여 양질의 직류전압으로 만들도록 제작되어 있습니다.

2.역변환부 (INVERTER)

본 장치는 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 모듈, 방열판,  각종 조립용

부품으로 구성된 고주파 스위칭방식으로 정류부로부터 정류된 직류 전원을 IGBT 모

듈에 공급하고 검출장치로부터 정현파를 검출하여 정현파 펄스폭변조(SINE WAVE PWM)

방식의 INVERTER로서 직류 전력을 양질의 안정된 교류전력으로 변환시켜 부하에 전

원을 공 하며 본 장치를 보호하기위해 직류 입력측에 반도체 보호용 고속 FUSE를

구비하여 제작되어 있습니다

3.출력변압기

본 변압기는 1차측 권선은  INVERTER에 연결되고 2차측 권선은 출력측과 연결 되는

복권 변압기로서 누설리액턴스 성분을 함유하도록 되어있는 특수한 구조로 되어 있

으며 출력 FILTER  기능의 일부를 포함한 방식으로 고주파성분을 극소화 시키며 장

비의 효율을 극대화 시키도록 제작되어 있습니다.

3

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.디지탈 디스플레이 운영반

본 운영판넬은 기기의 원활한 운영을 위하여 전면 상단에 설치하여 상태 감시가 용

이하며 다음과 같은 기능들이 구비되어 있습니다.

(1) 계측상태

- 교류입력전압 계측상태

- 교류출력전압 및 전류, 주파수 계측상태

(2) 조작 SWITCH류

- 입력 회로차단기 (CB1)

- 출력 회로차단기 (CB2)

- 인버터 ON/OFF 보턴

- 60V-300V S/W

- 50Hz-60Hz 전환 S/W

- VOLT 가변 볼륨

- 주파수 가변 볼륨

4

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

라. 전기적 특성

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□         구    분         □         특                성                       □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 일 □   냉  각  방  식    □    강제풍냉식                                      □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 반 □   사  용  정  격    □    100% 연속사용                                   □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 적 □ 정류부 □ 제어방식   □   고속 스위칭 방식                                 □

□    □   및   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사 □ 충전부 □ 사용소자   □	DIODE & MosFET                                 □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 항 □   인버터 제어방식   □    고주파 ( 20KHz ) 순시제어 PWM방식               □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □                     □                                                    □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   변압기 절연계급   □    H 종                                            □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 입 □   상        수      □    1 상  2 선식                                    □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 력 □   정  격  전  압    □    220    Vac                                      □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 전 □   전압변동 범위     □    정격의 ± 15 %                                   □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 원 □   정격 주파수       □    60Hz                                            □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   상   수           □    1 상   2 선식                                   □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   정  격  전  압    □    1 상  0-300Vac                                 □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   전압 안정도       □    ± 1% 이내                                       □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   정격 주파수       □    50Hz , 60Hz ,45~65Hz                            □

□ 출 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   주파수 동기범위   □    ± 1 Hz                                          □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 력 □   1)과도 전압변동   □    ± 10% 이내                                      □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   2)과도 응답속도   □    100mS 이내                                      □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 전 □   출력전압 조정     □    ± 5%                                            □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   파형의율          □    THD 3% 이하(LINEAR부하 100%시)                  □

□ 원 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   과부하 내량       □    120% 10분간                                     □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    □   역         률     □    0.8Lag                                          □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  소            음        □    57dB 이하( 전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시)     □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  종   합   효  율        □    85% 이상( 정격 입출력에서 전부하시)             □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□절연□   3)절연내압        □    AC 1500V,60Hz로 1분간 견딤                      □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□특성□   4)절연저항        □    DC 500V Megger로 측정시 5MΩ 이상                □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□온도□   변압기류          □    135 Deg 이하                                    □

□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□상승□   반도체류          □    80 Deg 이하                                     □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□       외함도장           □     표준색상                                       □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1).2) : 정전및 입력전압 변동시, 0-100% 부하 변동시

3),4) : 제어회로 반도체 소자 및 CONDENSER 류

5

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 3장 운반 및 설치

가. 운 반

1.개요

주파수변환기의 운반시에는 반드시 장비 무게 이상의 짐을 옮길 수 있는 운반기를

사용하여 하부 CHANNEL 이나 나무상자의 밑부분을 들어 올려서 운반하며 운반시

흔들리지 않도록 수직에서 15°이상 기울어지지 않게 운반하여야 합니다.

2.검사

(1) 기기를 면밀히 조사하여 부족된 부품이나  가시적인  물리적 손상이 있을시에는

즉시 당사에 연락 하십시오.

(2) 갈고리 등 날카로운 기구를 사용해서 취급해서는 안됩니다.

.        (3) 물리적이나  전기적인 충격은 기기 동작불량의 요인이 되므로 절대로 피해야 합

니다

3.설치전 보관

설치하기 전에 주파수변환기는 습기, 먼지 그 외의 장비에 해로운 이물질로부터 격리,

보호되어야합니다.

나. 설 치

1.설치환경

(1) 주위온도 :  0℃ - 40℃

(2) 상대습도 :  90% 이하 (Non - Condensing)

(3) 표고     :  해발 1000m이하

(4) 설치장소 :  옥내

위 조건에 적합한곳에서 비,바람이 차단되고 직사광선및 다른 열원으로부터 피할 수

있는 곳에 설치되어야 합니다.

2.설치와 안전

논리회로 기판과  CONTROL PANEL 의 부품들은 충격이나 정전기에 의하여 오동작하기

쉬우므로 이들을 다룰 때는 특히 조심하여야 합니다.

또한 통풍구는 판넬 전, 후면에 설치되어 있으므로 본체전 ,후면 판넬에는 항상 원활

한 통풍을 위해 50cm 이상의 공간이 유지되어야 합니다.

3.전원 연결

본 장치는 본 사용설명서를 참조하여 배선이 서로 연결될 부분을 확인하고 사용하고

자하는 전류 용량에 따라 배선 규격을 정합니다.

AC 입력 CABLE 을  연결할 때는 전압을 미리 점검한 후 입력 전원에  맞게 결선하고

본체에 부착되어 있는 모든 차단기가 개방(OFF)되어 있는지를 확인하여 입력 CABLE을

압착 단자로 충분히 압착하여 결선하며 이때 접촉 불량이 발생하지 않도록 주의하여

야 합니다.

6

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 4장  운전 절차

가. 사전 유의사항

1. 본 장비의 운전에 앞서 운영자는 기동/정지 및 고장, 점검 등에 대하여 충분히 숙지

한 후 실시합니다.

2. 전기 배선이 계통도에 의하여 정확히 연결 되어 있는지를 확인합니다.

3. 검상기를 이용하여 입력전원의 상순이 바르게 결선 되었는지를 확인합니다.

4. 보수 점검시나 수리시 주파수변환기를 정지시킬 경우 항상 전원 상태를 확인하여 감전

사고를 미연에 방지하여야 합니다.

나. 준비사항

1. 장비 내부의 모든 회로차단기 (CB1～CB2)가 개방되어 있는지 확인합니다.

2. 주파수변환기내의 모든 콘넥터와 기판이 제위치에 있는지 확인하고 접촉상태를

확인합니다.

다. 운전요령

1. 모든 회로차단기가 OFF된 상태에서 입력 회로차단기 (CB1)를 ON 시킵니다.

2. 지시계기창 지시치와 내부 입력 단자대의 수전 입력전압이 일치히는지 확인합니다.

3  전면 디스플레이 판넬의 ON S/W 누른다.

4. 필요한 전압,주파수를 선택하여 스위치를 ON시킴

5. 전압범위 변환시  S/W를 ON한뒤에 다른범위의 S/W를 조작한다

6. 전압미세조정은 전압가변 볼륨으로 조정한다

7. 원하시는 전압과 주파수를 다 맞추신후 출력 회로차단기 (CB2)를 ON시킨다.

◉ 주 의 ◉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□   최초 운전시는 인버터 가동시 부하군의 스위치를 투입하지 마십시오.         □

□   부하군의 과부하 또는 SHORT 에 의한 인버터의 고장원인이 될 수 있습니다.   □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◉ 경 고 ◉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  순간정전이나 장시간 정전으로 인하여 시스템이 OFF된 경우에는 시스템을      □

□  다시  기동시켜야합니다. “다”항의 운전요령에 따라 시스템을 재기동시겨      □

□  주십시오.                                                                 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

라.정지요령

1. 부하를 정지시킨후 출력 회로차단기 (CB2)를 개방(OFF) 하여 장비와 부하를 분리합

니다.

2. 전면 운용판넬의 “OFF” 보턴를 누르면 INVERTER 는 정지됩니다.

3. 입력 회로차단기(CB1)을 개방(OFF) 함으로써 기기는 완전히 정지됩니다.

7

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제 5 장  유지보수

◉ 주 의 ◉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  본장비를 당사의 허가없이 분해하는것을 절대 금합니다.                      □

□  기기내부에는 고전압이 흐르므로 치명적인 감전의 위험이 있고 미세조정된     □

□  부분이 다수 존재하여 문제를 더욱 악화시킬수 있으므로 절대 장비를 분해하지 □

□  마시고 또한 수리하려 하지 마십시오.                                       □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

가. 유지보수

1. 개요

* 위험 및 고전압

* 이 장치는 담당자만이 조작하여야 합니다.

* 사고 발생시는 기기를 정지시키거나 비상운전을 실시하며 신속히 당사로 연락합니다.

* 본 장치는 다음과 같은 상태에서 문제가 일어날 수 있습니다.

1) 입력전원의 운전가능 범위 이탈시

2) 부하 조건의 운전가능 범위 이탈시

3) 주위 환경조건의 운전가능 범위 이탈시

4) 취급 부주의시

5) 부품의 고장시

◉ 참 고 ◉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  본장비는 정격의 부하상태에서 최적의 운전을 하도록 제작되었으므로 장시간   □

□  정격용량 이상의 부하(과부하) 상태로 작동하면 장비의 수명이 짧아지는 원인이□

□  되므로 필히 유념하여 주십시오.                                            □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* 다음과 같은 사전 점검이 필요합니다.

1) 주파수변환기의 외부환경조건과 계기 및 신호표시등의 주기적 점검.

2) 계기 지시치를 표준값과 항상 비교할것.

3) 문제가 발생한 경우는 올바른 조작을 하도록 할것.

2. 취급

무정전 전원장치는 컴퓨터와 다름없다고 생각하면서 다루어야 합니다.

40℃ 이하의 주위온도, 깨끗한 공기상태 등 항상 주위 작동환경의 유지에 유념하여 주

십시요.

8

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 운영 판넬 판독

계기를 주기적으로 판독함으로써 운전상태, 발생 가능한 고장등을 감지하여 미리 또는

즉각적인 대응책을 마련할 수 있습니다.

또는 전력 계통의 사고 발생, 정지, 부하변동 등이 일어난 경우에는 바로 계기를 판독

하여야 합니다.

4. 운전 일지

장비의 원활한 운용을 위하여 자세하게 기록합니다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    항             목     □     내                       용    □    비    고   □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 손상(부품파괴 및 화재등) □                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 경보상태                 □                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 표시등의 위치 및 회로    □                                    □               □

□ 차단기의 위치            □                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 부하상태                 □                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 대치시킨 부품 및 교체사유□                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 기 타                    □                                    □               □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. 전시스템의 동작 점검

년 2회 이상 전부품에 대하여 철저히 점검합니다.

(1) 부품의 성능 변화

(2) 접속부분의 풀림 유무

(3) 설정치의 변동

□□□□□□□□□□□□□□□  Warrancy  □□□□□□□□□□□□□□

Product name: SP-605F

단, 하기의 경우에는 실비의 수리비와 부품비를 소비자가 부담하셔야 합니다.

또한 출장을 필요로 하는 경우에는 실비의 출장비도 부담하셔야 합니다.

1. 품질 보증기간이 경과한 경우

2. 품질 보증기간중 하기의 경우

가. 구입후 소비자의 사용상 부주의로 고장이 발생한 경우

나. 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우

다. 사양에 위배되게 사용하여 고장이 발생한 경우

라. 삼풍파워시스템 써비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여

고장이 발생한 경우

주의

◉소비자의 과실, 사양에 위배된 경우로 사용하여 발생된 안전사고 및 고장에 대하여

본사는 책임을 지지 않습니다.

◉제품의 규격 및 외관 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

◉제품이나 설명서의 내용중 일부 또는 전부를 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

품 질 보 증 기 간	구 입 후 2 년
구 입 일	년 월 일
구 입 자	성 명(상호):
	주 소 :
	전 화 :
구 입 처	성 명(상호) : (주)삼성파워시스템
	주 소 : 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1 춘의테크노파크 102동102호
	전 화 : 02-2615-8831 , 032-653-8891~2